## modele
domaine | scope | variable | description | type | format | unite | statut | nullable | opendata_xpath
Chauffage | - | generateurs | Liste des générateurs de production de chauffage | array | Générateur |  | Donnée d'entrée
Chauffage | - | installations | Liste des installations d'eau chaude sanitaire | array | Installation |  | Donnée d'entrée
Chauffage | - | besoins | Liste des besoins d'eau chaude sanitaire | array | Besoin |  | Donnée calculée
Chauffage | - | pertes | Liste des pertes d'eau chaude sanitaire | array | Perte |  | Donnée calculée
Chauffage | - | consommations | Liste des consommations d'eau chaude sanitaire | array | Consommation |  | Donnée calculée
Chauffage | Générateur | id | Identifant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/reference
Chauffage | Générateur | id_generateur_mixte | Identifiant unique du générateur de production de chauffage associé | string | uuid |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/reference_generateur_mixte
Chauffage | Générateur | id_reseau_chaleur | Identifiant unique du réseau de chaleur associé | string | uuid |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/identifiant_reseau_chaleur
Chauffage | Générateur | description | Description de l'élément | string | markdown |  | Donnée d'entrée |  | ogement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/description
Chauffage | Générateur | categorie | Catégorie de générateur | string | CategorieGenerateur |  | Donnée calculée
Chauffage | Générateur | type | Type de générateur | string | TypeGenerateur |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_type_generateur_ecs_id
Chauffage | Générateur | energie | Type d'énergie du générateur | string | EnergieGenerateur |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_type_energie_id
Chauffage | Générateur | annee_installation | Année d'installation du générateur | int |  |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_periode_installation_ecs_thermo_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_type_generateur_ecs_id
Chauffage | Générateur | type_chaudiere | Type de chaudière | string | TypeChaudiere |  | Donnée d'entrée | oui
Chauffage | Générateur | classe | Classe de générateur | string | ClasseGenerateur |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_type_generateur_ecs_id
Chauffage | Générateur | presence_ventouse | Equipemen à ventouse ou assisté par ventilateur | bool |  |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/presence_ventouse
Chauffage | Générateur | pn | Puissance nominale du générateur connue et justifiée | float | ]0;∞] | kW | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_intermediaire/pn
Chauffage | Générateur | rpn | Rendement à pleine charge du générateur connu et justifié | float | ]0;∞] | % | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_intermediaire/rpn
Chauffage | Générateur | qp0 | Pertes à l'arrêt du générateur connues et justifiées | float | ]0;∞] | W | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_intermediaire/qp0
Chauffage | Générateur | pveilleuse | Puissance de la veilleuse connue et justifiée | float | ]0;∞] | W | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_intermediaire/pveilleuse
Chauffage | Générateur | cop | Coefficient de performance énergétique connu et justifié | float | ]0;∞] |  |  | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_methode_saisie_carac_sys_id logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_intermediaire/cop
Chauffage | Installation | id | Identifant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/reference
Chauffage | Installation | description | Description de l'élément | string | markdown |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/description
Chauffage | Installation | surface | Surface couverte par l'installation | float | ]0;∞] |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/surface_habitable
Chauffage | Installation | systemes | Liste des systèmes de production d'eau chaude sanitaire | array | Système |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Installation | rdim | Ratio de dimensionnement de l'installation | float | ]0;1] |  | Donnée calculée
Chauffage | Installation | pertes | Liste des pertes d'eau chaude sanitaire de l'installation | array | Perte |  | Donnée calculée
Chauffage | Installation | consommations | Liste des consommations d'eau chaude sanitaire de l'installation | array | Consommation |  | Donnée calculée
Chauffage | Système | id | Identifant unique de l'élément | string | uuid |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | generateur_id | Identifiant unique du générateur associé | string | uuid |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | position_volume_chauffe | Système situé à l'intérieur du volume chauffé | bool |  |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/position_volume_chauffe
Chauffage | Système | reseau | Réseau de distribution d'eau chaude sanitaire | object | Réseau |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | stockage | Stockage d'eau chaude sanitaire | object | Stockage |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | systeme_solaire | Système de production solaire | object | Système solaire |  | Donnée d'entrée | oui
Chauffage | Système | rdim | Ratio de dimensionnement du système | float | ]0;1] |  | Donnée calculée
Chauffage | Système | pecs | Puissance de dimensionnement du système | float | ]0;∞] |  | Donnée calculée
Chauffage | Système | performance | Performance du système | object | Performance |  | Donnée calculée
Chauffage | Système | pertes | Liste des pertes du système | array | Perte |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | rendements | Liste des rendements du système | array | Rendement |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Système | consommations | Liste des consommations du système | array | Consommation |  | Donnée d'entrée
Chauffage | Réseau | alimentation_contigues | Alimentation contigues | bool |  |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/tv_rendement_distribution_ecs_id
Chauffage | Réseau | reseau_collectif | Réseau collectif | bool |  |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/enum_type_installation_id
Chauffage | Réseau | niveaux_desservis | Nombre de niveaux désservis | int | ]0;∞] |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/nombre_niveau_installation_ecs
Chauffage | Réseau | isolation_reseau | Isolation du réseau | string | IsolationReseau |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/reseau_distribution_isole
Chauffage | Réseau | type_bouclage | Type de bouclage du réseau | string | BouclageReseau |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/enum_bouclage_reseau_ecs_id
Chauffage | Stockage | type_stockage | Type de stockage | string | TypeStockge |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/enum_type_stockage_ecs_id
Chauffage | Stockage | volume_stockage | Volume de stockage | int |  | l | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/volume_stockage
Chauffage | Stockage | position_volume_chauffe | Stockage à l'intérieur du volume chauffé | bool |  |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/generateur_ecs_collection/generateur_ecs/donnee_entree/position_volume_chauffe_stockage
Chauffage | Système solaire | usage | Usage couvert par le système solaire | string | UsageEcs |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/enum_type_installation_solaire_id
Chauffage | Système solaire | annee_installation | Année d'installation du système solaire |  |  |  | Donnée d'entrée |  | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/enum_type_installation_solaire_id
Chauffage | Système solaire | fecs | Facteur de couverture solaire connu et justifié | float | [0;1] |  | Donnée d'entrée | oui | logement/installation_ecs_collection/installation_ecs/donnee_entree/fecs_saisi
Chauffage | Besoin | usage | Usage | string | Usage |  | Donnée calculée
Chauffage | Besoin | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Chauffage | Besoin | mois | Mois de l'année | string | Mois |  | Donnée calculée
Chauffage | Besoin | besoin | Besoin d'énergie | string | [0;∞] | kWh | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | energie | Energie | string | Energie |  | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | usage | Usage | string | Usage |  | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | mois | Mois de l'année | string | Mois |  | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | consommation_ef | Consommation d'énergie finale | float | [0;∞] | kWh | Donnée calculée
Chauffage | Consommation | consommation_ep | Consommation d'énergie primaire | float | [0;∞] | kWh | Donnée calculée
Chauffage | Performance | pn | Puissance nominale |  |  | kW | Donnée calculée
Chauffage | Performance | cop | Coefficient de performance énergétique |  |  |  | Donnée calculée | oui
Chauffage | Performance | rpn | Rendement à pleine charge |  |  | % | Donnée calculée | oui
Chauffage | Performance | qp0 | Pertes à l'arrêt |  |  | W | Donnée calculée | oui
Chauffage | Performance | pveilleuse | Puissance de la veilleuse connue et justifiée |  |  | W | Donnée calculée | oui
Chauffage | Perte | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Chauffage | Perte | mois | Mois de l'année | string | Mois |  | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_stockage | Pertes brutes de stockage | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_distribution | Pertes brutes de distribution | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_generation | Pertes brutes de génération | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_stockage_recuperable | Pertes récupérables de stockage | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_distribution_recuperable | Pertes récupérables de distribution | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Perte | perte_generation_recuperable | Pertes récupérables de génération | float | [0;∞] | Wh | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | scenario | Scénario d'usage | string | Scenario |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | fecs | Facteur de couverture solaire | float | [0;1] |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | iecs | Inverse du rendement | float | ]0;∞] |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | rd | Rendement de distribution | float | ]0;1] |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | rs | Rendement de stockage | float | ]0;1] |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | rg | Rendement de génération | float | ]0;∞] |  | Donnée calculée
Chauffage | Rendement | rgs | Rendement de génération et de stockage | float | ]0;∞] |  | Donnée calculée

## enums
enum | const | description | deprecated
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudière basse temperature
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_BOIS | Chaudière bois
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudière condensation
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_ELECTRIQUE | Chaudière électrique
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudière multi bâtiment
CategorieGenerateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudière standard
CategorieGenerateur | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | Chauffage electrique
CategorieGenerateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD | Générateur à air chaud
CategorieGenerateur | PAC | Pompe à chaleur
CategorieGenerateur | PAC_HYBRIDE | Pompe à chaleur hybride
CategorieGenerateur | PAC_MULTI_BATIMENT | Pompe à chaleur multi bâtiment
CategorieGenerateur | POELE_BOIS_BOUILLEUR | Poêle à bois bouilleur
CategorieGenerateur | POELE_INSERT | Poêles et inserts
CategorieGenerateur | RADIATEUR_GAZ | Radiateur à gaz
CategorieGenerateur | RESEAU_CHALEUR | Reseau de chaleur
EnergieGenerateur | BOIS_BUCHE | Bois - Bûches
EnergieGenerateur | BOIS_GRANULE | Bois - Granules
EnergieGenerateur | BOIS_PLAQUETTE | Bois - Plaquettes
EnergieGenerateur | CHARBON | Charbon
EnergieGenerateur | ELECTRICITE | Électricité
EnergieGenerateur | FIOUL | Fioul domestique
EnergieGenerateur | GAZ_NATUREL | Gaz naturel
EnergieGenerateur | GPL | GPL
EnergieGenerateur | RESEAU_CHALEUR | Réseau de chaleur
IsolationReseau | INCONNU | Inconnu
IsolationReseau | ISOLE | Isolé
IsolationReseau | NON_ISOLE | Non isolé
LabelGenerateur | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
LabelGenerateur | INCONNU | Inconnu
LabelGenerateur | NF_PERFORMANCE | Label NF Performance
LabelGenerateur | SANS | Sans - Autres
TemperatureDistribution | BASSE | Basse
TemperatureDistribution | HAUTE | Haute
TemperatureDistribution | MOYENNE | Moyenne
TypeChauffage | CHAUFFAGE_CENTRAL | Chauffage central
TypeChauffage | CHAUFFAGE_DIVISE | Chauffage divise
TypeDistribution | AERAULIQUE | Reseau aeraulique
TypeDistribution | FLUIDE_FRIGORIGENE | Reseau par fluide frigorigene
TypeDistribution | HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
TypeDistribution | SANS | Sans - emission directe
TypeEmetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
TypeEmetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
TypeEmetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
TypeEmetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
TypeEmetteur | RADIATEUR | Autre radiateur
TypeEmission | AIR_SOUFFLE | Air souffle
TypeEmission | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
TypeEmission | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
TypeEmission | RADIATEUR | Radiateur / Emission directe
TypeGenerateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
TypeGenerateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
TypeGenerateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudiere multi bâtiment
TypeGenerateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
TypeGenerateur | CONVECTEUR_BI_JONCTION | Convecteur bi-jonction
TypeGenerateur | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | Convecteur electrique
TypeGenerateur | CUISINIERE | Cuisiniere
TypeGenerateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
TypeGenerateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD | Generateur à air chaud
TypeGenerateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION | Generateur à air chaud à condensation
TypeGenerateur | INSERT | Insert
TypeGenerateur | PAC_AIR_AIR | Pomple à chaleur air/air
TypeGenerateur | PAC_AIR_EAU | Pompe à chaleur air/eau
TypeGenerateur | PAC_EAU_EAU | Pompe à chaleur eau/eau
TypeGenerateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur eau glycolee/eau
TypeGenerateur | PAC_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur geothermique
TypeGenerateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
TypeGenerateur | PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | Pompe à chaleur hybride eau/eau
TypeGenerateur | PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau
TypeGenerateur | PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur hybride geothermique
TypeGenerateur | PAC_MULTI_BATIMENT | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur
TypeGenerateur | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Panneau rayonnant electrique
TypeGenerateur | PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Plafond rayonnant electrique
TypeGenerateur | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Plancher rayonnant electrique
TypeGenerateur | POELE | Poêle
TypeGenerateur | POELE_BOUILLEUR | Poêle bouilleur
TypeGenerateur | RADIATEUR_ELECTRIQUE | Radiateur electrique
TypeGenerateur | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | Radiateur electrique à accumulation
TypeGenerateur | RADIATEUR_INDEPENDANT | Radiateur indépendant
TypeGenerateur | RESEAU_CHALEUR | Reseau de chaleur
TypeGenerateur | SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | Systeme collectif par defaut en abscence d'information : chaudiere fioul penalisante
TypeReseau | RESEAU_AERAULIQUE | Reseau aeraulique
TypeReseau | RESEAU_FLUIDE_FRIGORIGENE | Reseau par fluide frigorigene
TypeReseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
UsageChauffage | CHAUFFAGE | Chauffage
UsageChauffage | CHAUFFAGE_ECS | Chauffage + ECS
TypeIntermittence | ABSENT | Absent
TypeIntermittence | CENTRAL | Programmation d'intermittence centrale sans minimum de température
TypeIntermittence | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | Programmation d'intermittence centrale avec minimum de température
TypeIntermittence | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | Programmation d'intermittence terminale avec détection de présence
TypeIntermittence | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | Programmation d'intermittence terminale avec minimum de température
TypeIntermittence | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | Programmation d'intermittence terminale avec minimum de température et détection de présence
Configuration | SIMPLE | Chauffage central simple
Configuration | BASE_BOIS_RELEVE_PAC | Chauffage central avec chaudière bois + PAC
Configuration | BASE_BOIS_RELEVE_CHAUDIERE | Chauffage central avec chaudière bois + chaudière
Configuration | BASE_PAC_RELEVE_CHAUDIERE | Chauffage central avec PAC + chaudière
Configuration | BASE_COLLECTIVE_APPOINT | Chauffage central collectif + appoint
Configuration | AUTRES | Autres configuration avec chauffage central

## correspondance
table | table_id | table_description | scope | enum | attribut | valeur | controle
periode_installation_emetteur | 1 | Avant 1981 | Emetteur |  | annee_installation | 1980
periode_installation_emetteur | 2 | Entre 1981 et 2000 | Emetteur |  | annee_installation | 2000
periode_installation_emetteur | 3 | Apres 2000 | Emetteur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_emission_distribution | 1 | Convecteur electrique NFC, NF** et NF*** | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 2 | Panneau rayonnant NFC, NF** et NF*** | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 3 | radiateur electrique NFC, NF** et NF*** | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 4 | Autres emetteurs à effet joule | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 5 | Soufflage d'air chaud (air souffle) avec distribution par reseau aeraulique | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 6 | Plafond rayonnant electrique avec regulation terminale | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 7 | Plafond rayonnant electrique sans regulation | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 8 | Plancher rayonnant electrique avec regulation terminale | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 9 | Plancher rayonnant electrique sans regulation | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 10 | Radiateur electrique à accumulation | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 11 | Plancher chauffant sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
type_emission_distribution | 12 | Plancher chauffant sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
type_emission_distribution | 13 | Plancher chauffant sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
type_emission_distribution | 14 | Plancher chauffant sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
type_emission_distribution | 15 | Plafond chauffant sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
type_emission_distribution | 16 | Plafond chauffant sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
type_emission_distribution | 17 | Plafond chauffant sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
type_emission_distribution | 18 | Plafond chauffant sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
type_emission_distribution | 19 | Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumee | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 20 | Poêle charbon | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 21 | Poêle bois | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 22 | Poêle fioul | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 23 | Poêle GPL | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 24 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 25 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 26 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 27 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 28 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 29 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 30 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 31 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_MONOTUBE | Radiateur monotube
type_emission_distribution | 32 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 33 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 34 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 35 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 36 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 37 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 38 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 39 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR_BITUBE | Radiateur bitube
type_emission_distribution | 40 | Convecteur bi-jonction | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 41 | Autres equipements | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR | Autre radiateur
type_emission_distribution | 42 | Soufflage d'air chaud (air souffle) avec distribution par fluide frigorigene | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 43 | Plancher chauffant avec distribution par fluide frigorigene (plancher chauffant à detente directe) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLANCHER_CHAUFFANT | Plancher chauffant
type_emission_distribution | 44 | Plafond chauffant avec distribution par fluide frigorigene (Plafond chauffant à detente directe) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | PLAFOND_CHAUFFANT | Plafond chauffant
type_emission_distribution | 45 | Radiateur avec distribution par fluide frigorigene (à detente directe) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur | RADIATEUR | Autre radiateur
type_emission_distribution | 46 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 47 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 48 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 49 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 50 | Soufflage d'air chaud sans reseau de distribution (ventiloconvecteur electrique) | Emetteur | TypeEmetteur | type_emetteur
type_emission_distribution | 24 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 25 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 26 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 27 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 28 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 29 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 30 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 31 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 32 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 33 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 34 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 35 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 0
type_emission_distribution | 36 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 37 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur réseau collectif eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 38 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude haute température(sup ou egal 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
type_emission_distribution | 39 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur réseau individuel eau chaude basse ou moyenne température(inf 65°C) | Emetteur |  | presence_robinet_thermostatique | 1
equipement_intermittence | 1 | Absent | Emetteur |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 2 | Central sans minimum de temperature | Emetteur |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 3 | Central avec minimum de temperature | Emetteur |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 4 | Par piece avec minimum de temperature | Emetteur |  | minimum_temperature | 1
equipement_intermittence | 5 | Par piece avec minimum de temperature et detection de presence | Emetteur |  | minimum_temperature | 1
equipement_intermittence | 6 | central collectif | Emetteur |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 7 | central collectif avec detection de presence | Emetteur |  | minimum_temperature | 0
enum_type_regulation | 1 | sans régulation pièce par pièce | Emetteur |  | presence_regulation | 0
enum_type_regulation | 2 | avec régulation pièce par pièce | Emetteur |  | presence_regulation | 1
equipement_intermittence | 1 | Absent | Emetteur |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 2 | Central sans minimum de temperature | Emetteur |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 3 | Central avec minimum de temperature | Emetteur |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 4 | Par piece avec minimum de temperature | Emetteur |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 5 | Par piece avec minimum de temperature et detection de presence | Emetteur |  | detection_presence | 1
equipement_intermittence | 6 | central collectif | Emetteur |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 7 | central collectif avec detection de presence | Emetteur |  | detection_presence | 0
enum_type_energie | 1 | Électricité | Générateur | EnergieGenerateur |  | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_energie | 2 | Gaz naturel | Générateur | EnergieGenerateur |  | GAZ_NATUREL | Gaz naturel
enum_type_energie | 3 | Fioul domestique | Générateur | EnergieGenerateur |  | FIOUL | Fioul domestique
enum_type_energie | 4 | Bois – Bûches | Générateur | EnergieGenerateur |  | BOIS_BUCHE | Bois - Bûches
enum_type_energie | 5 | Bois – Granulés (pellets) ou briquettes | Générateur | EnergieGenerateur |  | BOIS_GRANULE | Bois - Granules
enum_type_energie | 6 | Bois – Plaquettes forestières | Générateur | EnergieGenerateur |  | BOIS_PLAQUETTE | Bois - Plaquettes
enum_type_energie | 7 | Bois – Plaquettes d’industrie | Générateur | EnergieGenerateur |  | BOIS_PLAQUETTE | Bois - Plaquettes
enum_type_energie | 8 | Réseau de Chauffage urbain | Générateur | EnergieGenerateur |  | RESEAU_CHALEUR | Réseau de chaleur
enum_type_energie | 9 | Propane | Générateur | EnergieGenerateur |  | GPL | GPL
enum_type_energie | 10 | Butane | Générateur | EnergieGenerateur |  | GPL | GPL
enum_type_energie | 11 | Charbon | Générateur | EnergieGenerateur |  | CHARBON | Charbon
enum_type_energie | 12 | Électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment | Générateur | EnergieGenerateur |  | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_energie | 13 | GPL | Générateur | EnergieGenerateur |  | GPL | GPL
enum_type_energie | 14 | autre combustible fossile | Générateur | EnergieGenerateur
enum_type_energie | 15 | Réseau de Froid Urbain | Générateur | EnergieGenerateur
enum_type_generateur_ch | 145 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 146 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 147 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 148 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation 2001-2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 149 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation après 2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 150 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation 1996-2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 151 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation après 2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 152 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés 2013-2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 153 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés après 2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 154 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2013-2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 155 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2018-2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 156 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche après 2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 157 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2013-2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 158 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2018-2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 159 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette après 2019 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 160 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 161 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur | ELECTRICITE | Électricité
enum_type_generateur_ch | 162 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 163 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 164 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 165 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 166 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 167 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 168 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 169 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 170 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée après 2017 | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 171 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur | EnergieGenerateur | energie_generateur
enum_type_generateur_ch | 32 | Cuisinière installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 33 | Foyer fermé installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 34 | Poêle bûche installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 35 | insert installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 36 | Cuisinière installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 37 | Foyer fermé installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 38 | Poêle bûche installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 39 | insert installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 40 | Cuisinière installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 41 | Foyer fermé installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 42 | Poêle bûche installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 43 | insert installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 45 | Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019 | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 46 | Poêle à granulés flamme verte installé à partir de 2020 | Générateur | LabelGenerateur | label | FLAMME_VERTE | Label flamme verte
enum_type_generateur_ch | 98 | Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | LabelGenerateur | label | NF_PERFORMANCE | Label NF Performance
enum_type_generateur_ch | 99 | Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | LabelGenerateur | label | NF_PERFORMANCE | Label NF Performance
enum_type_generateur_ch | 100 | radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | LabelGenerateur | label | NF_PERFORMANCE | Label NF Performance
enum_type_generateur_ch | 28 | Cuisinière installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 29 | Foyer fermé installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 30 | Poêle bûche installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 31 | insert installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 44 | Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 101 | Autres émetteurs à effet joule | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 102 | Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 103 | Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation terminale | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 104 | Radiateur électrique à accumulation | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
enum_type_generateur_ch | 105 | convecteur bi-jonction | Générateur | LabelGenerateur | label | SANS | Sans - Autres
type_generateur_ch | 1 | PAC air/air installee avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | Pomple à chaleur air/air
type_generateur_ch | 2 | PAC air/air installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | Pomple à chaleur air/air
type_generateur_ch | 3 | PAC air/air installee à partir de 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_AIR | Pomple à chaleur air/air
type_generateur_ch | 4 | PAC air/eau installee avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | Pompe à chaleur air/eau
type_generateur_ch | 5 | PAC air/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | Pompe à chaleur air/eau
type_generateur_ch | 6 | PAC air/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | Pompe à chaleur air/eau
type_generateur_ch | 7 | PAC air/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_AIR_EAU | Pompe à chaleur air/eau
type_generateur_ch | 8 | PAC eau/eau installee avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | Pompe à chaleur eau/eau
type_generateur_ch | 9 | PAC eau/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | Pompe à chaleur eau/eau
type_generateur_ch | 10 | PAC eau/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | Pompe à chaleur eau/eau
type_generateur_ch | 11 | PAC eau/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_EAU | Pompe à chaleur eau/eau
type_generateur_ch | 12 | PAC eau glycolee/eau installee avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur eau glycolee/eau
type_generateur_ch | 13 | PAC eau glycolee/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur eau glycolee/eau
type_generateur_ch | 14 | PAC eau glycolee/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur eau glycolee/eau
type_generateur_ch | 15 | PAC eau glycolee/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | Pompe à chaleur eau glycolee/eau
type_generateur_ch | 16 | PAC geothermique installee avant 2008 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur geothermique
type_generateur_ch | 17 | PAC geothermique installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur geothermique
type_generateur_ch | 18 | PAC geothermique installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur geothermique
type_generateur_ch | 19 | PAC geothermique installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_GEOTHERMIQUE | Pompe à chaleur geothermique
type_generateur_ch | 20 | Cuisiniere installe avant 1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 21 | Foyer ferme installe avant 1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 22 | Poêle buche installe avant 1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 23 | insert installe avant 1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 24 | Cuisiniere installe entre 1990 et 2004 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 25 | Foyer ferme installe entre 1990 et 2004 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 26 | Poêle buche installe entre 1990 et 2004 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 27 | insert installe entre 1990 et 2004 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 28 | Cuisiniere installe à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 29 | Foyer ferme installe à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 30 | Poêle buche installe à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 31 | insert installe à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 32 | Cuisiniere installe installe de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 33 | Foyer ferme installe installe de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 34 | Poêle buche installe installe de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 35 | insert installe installe de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 36 | Cuisiniere installe installe de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 37 | Foyer ferme installe installe de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 38 | Poêle buche installe installe de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 39 | insert installe installe de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 40 | Cuisiniere installe installe à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CUISINIERE | Cuisiniere
type_generateur_ch | 41 | Foyer ferme installe installe à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | FOYER_FERME | Foyer ferme
type_generateur_ch | 42 | Poêle buche installe installe à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 43 | insert installe installe à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | INSERT | Insert
type_generateur_ch | 44 | Poêle à granules installee avant 2012 ou sans label flamme verte | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 45 | Poêle à granules flamme verte installe entre 2012 et 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 46 | Poêle à granules flamme verte installe à partir de 2020 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 47 | Poêle fioul ou GPL ou charbon | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE | Poêle
type_generateur_ch | 48 | poêle à bois bouilleur buche installe avant 2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE_BOUILLEUR | Poêle bouilleur
type_generateur_ch | 49 | poêle à bois bouilleur buche installe à partir de 2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE_BOUILLEUR | Poêle bouilleur
type_generateur_ch | 50 | generateur à air chaud à combustion avant 2006 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD | Generateur à air chaud
type_generateur_ch | 51 | generateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD | Generateur à air chaud
type_generateur_ch | 52 | generateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION | Generateur à air chaud à condensation
type_generateur_ch | 53 | radiateur à gaz independant ou autonome avant 2006 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RADIATEUR_INDEPENDANT | Radiateur indépendant
type_generateur_ch | 54 | radiateur à gaz independant ou autonome apres 2006 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RADIATEUR_INDEPENDANT | Radiateur indépendant
type_generateur_ch | 55 | Chaudiere bois buche avant 1978 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 56 | Chaudiere bois buche 1978-1994 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 57 | Chaudiere bois buche 1995-2003 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 58 | Chaudiere bois buche 2004-2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 59 | Chaudiere bois buche 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 60 | Chaudiere bois buche 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 61 | Chaudiere bois buche apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 62 | Chaudiere bois plaquette avant 1978 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 63 | Chaudiere bois plaquette 1978-1994 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 64 | Chaudiere bois plaquette 1995-2003 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 65 | Chaudiere bois plaquette 2004-2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 66 | Chaudiere bois plaquette 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 67 | Chaudiere bois plaquette 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 68 | Chaudiere bois plaquette apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 69 | Chaudiere bois granules avant 1978 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 70 | Chaudiere bois granules 1978-1994 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 71 | Chaudiere bois granules 1995-2003 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 72 | Chaudiere bois granules 2004-2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 73 | Chaudiere bois granules 2013-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 74 | Chaudiere bois granules apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 75 | Chaudiere fioul classique avant 1970 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 76 | Chaudiere fioul classique 1970-1975 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 77 | Chaudiere fioul classique 1976-1980 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 78 | Chaudiere fioul classique 1981-1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 79 | Chaudiere fioul standard 1991-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 80 | Chaudiere fioul standard apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 81 | Chaudiere fioul basse temperature 1991-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 82 | Chaudiere fioul basse temperature apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 83 | Chaudiere fioul à condensation 1996-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 84 | Chaudiere fioul à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 85 | Chaudiere gaz classique avant 1981 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 86 | Chaudiere gaz classique 1981-1985 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 87 | Chaudiere gaz classique 1986-1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 88 | Chaudiere gaz standard 1991-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 89 | Chaudiere gaz standard 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 90 | Chaudiere gaz standard apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 91 | Chaudiere gaz basse temperature 1991-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 92 | Chaudiere gaz basse temperature 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 93 | Chaudiere gaz basse temperature apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 94 | Chaudiere gaz à condensation 1981-1985 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 95 | Chaudiere gaz à condensation 1986-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 96 | Chaudiere gaz à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 97 | Chaudiere gaz à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 98 | Convecteur electrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | Convecteur electrique
type_generateur_ch | 99 | Panneau rayonnant electrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Panneau rayonnant electrique
type_generateur_ch | 100 | radiateur electrique NFC, NF** et NF*** | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RADIATEUR_ELECTRIQUE | Radiateur electrique
type_generateur_ch | 101 | Autres emetteurs à effet joule | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RADIATEUR_ELECTRIQUE | Radiateur electrique
type_generateur_ch | 102 | Plancher ou plafond rayonnant electrique avec regulation terminale | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Plancher rayonnant electrique
type_generateur_ch | 103 | Plancher ou plafond rayonnant electrique sans regulation terminale | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | Plancher rayonnant electrique
type_generateur_ch | 104 | Radiateur electrique à accumulation | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | Radiateur electrique à accumulation
type_generateur_ch | 105 | convecteur bi-jonction | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CONVECTEUR_BI_JONCTION | Convecteur bi-jonction
type_generateur_ch | 106 | Chaudiere electrique | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 107 | Reseau de chaleur non isole | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RESEAU_CHALEUR | Reseau de chaleur
type_generateur_ch | 108 | Reseau de chaleur isole | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RESEAU_CHALEUR | Reseau de chaleur
type_generateur_ch | 109 | Chaudiere(s) bois multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudiere multi bâtiment
type_generateur_ch | 110 | Chaudiere(s) fioul multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudiere multi bâtiment
type_generateur_ch | 111 | Chaudiere(s) gaz multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudiere multi bâtiment
type_generateur_ch | 112 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_MULTI_BATIMENT | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur
type_generateur_ch | 113 | autre systeme à combustion gaz | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 114 | autre systeme à combustion fioul | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 115 | autre systeme à combustion bois | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 116 | autre systeme à combustion autres energies fossiles (charbon,petrole etc…) | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 117 | autre systeme thermodynamique electrique | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 118 | autre systeme thermodynamique gaz | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 119 | systeme collectif par defaut en abscence d'information : chaudiere fioul penalisante | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | Systeme collectif par defaut en abscence d'information : chaudiere fioul penalisante
type_generateur_ch | 120 | Chaudiere charbon avant 1978 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 121 | Chaudiere charbon 1978-1994 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 122 | Chaudiere charbon 1995-2003 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 123 | Chaudiere charbon 2004-2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 124 | Chaudiere charbon 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 125 | Chaudiere charbon 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 126 | Chaudiere charbon apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 127 | Chaudiere gpl/propane/butane classique avant 1981 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 128 | Chaudiere gpl/propane/butane classique 1981-1985 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 129 | Chaudiere gpl/propane/butane classique 1986-1990 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 130 | Chaudiere gpl/propane/butane standard 1991-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 131 | Chaudiere gpl/propane/butane standard 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 132 | Chaudiere gpl/propane/butane standard apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 133 | Chaudiere gpl/propane/butane basse temperature 1991-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 134 | Chaudiere gpl/propane/butane basse temperature 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 135 | Chaudiere gpl/propane/butane basse temperature apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | Chaudiere basse temperature
type_generateur_ch | 136 | Chaudiere gpl/propane/butane à condensation 1981-1985 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 137 | Chaudiere gpl/propane/butane à condensation 1986-2000 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 138 | Chaudiere gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 139 | Chaudiere gpl/propane/butane à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 140 | poêle à bois bouilleur granules installe avant 2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE_BOUILLEUR | Poêle bouilleur
type_generateur_ch | 141 | poêle à bois bouilleur granules installe à partir de 2012 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | POELE_BOUILLEUR | Poêle bouilleur
type_generateur_ch | 142 | reseau de chaleur non repertorie ou inconnu | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | RESEAU_CHALEUR | Reseau de chaleur
type_generateur_ch | 143 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur (SUPPRIME) | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 144 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere (SUPPRIME) | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 145 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur
type_generateur_ch | 146 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur
type_generateur_ch | 147 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur
type_generateur_ch | 148 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gaz à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 148 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gaz à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 149 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gaz à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 149 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gaz à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 150 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere fioul à condensation 1996-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 150 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere fioul à condensation 1996-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 151 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere fioul à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 151 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere fioul à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 152 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois granules 2013-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 152 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois granules 2013-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 153 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois granules apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 153 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois granules apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 154 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 154 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 155 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 155 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 156 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 156 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois buche apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 157 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 157 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette 2013-2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 158 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 158 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette 2018-2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 159 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 159 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere bois plaquette apres 2019 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_STANDARD | Chaudiere standard
type_generateur_ch | 160 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 160 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 161 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gpl/propane/butane à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | Pompe à chaleur hybride air/eau
type_generateur_ch | 161 | pompe à chaleur hybride : partie chaudiere Chaudiere gpl/propane/butane à condensation apres 2015 | Générateur | TypeGenerateur | type_chaudiere | CHAUDIERE_CONDENSATION | Chaudiere à condensation
type_generateur_ch | 162 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 163 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 164 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 165 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolee/eau installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 166 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolee/eau installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 167 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolee/eau installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 168 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC geothermique installee entre 2008 et 2014 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 169 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC geothermique installee entre 2015 et 2016 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 170 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC geothermique installee apres 2017 | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur
type_generateur_ch | 171 | Chaudiere(s) charbon multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Générateur | TypeGenerateur | type_generateur | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | Chaudiere multi bâtiment
type_generateur_ch | 1 | PAC air/air installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
type_generateur_ch | 2 | PAC air/air installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 3 | PAC air/air installée à partir de 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 4 | PAC air/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
type_generateur_ch | 5 | PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 6 | PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 7 | PAC air/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 8 | PAC eau/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
type_generateur_ch | 9 | PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 10 | PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 11 | PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 12 | PAC eau glycolée/eau installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
type_generateur_ch | 13 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 14 | PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 15 | PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 16 | PAC géothermique installée avant 2008 | Générateur |  | annee_installation | 2007
type_generateur_ch | 17 | PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 18 | PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 19 | PAC géothermique installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 20 | Cuisinière installé avant 1990 | Générateur |  | annee_installation | 1989
type_generateur_ch | 21 | Foyer fermé installé avant 1990 | Générateur |  | annee_installation | 1989
type_generateur_ch | 22 | Poêle bûche installé avant 1990 | Générateur |  | annee_installation | 1989
type_generateur_ch | 23 | insert installé avant 1990 | Générateur |  | annee_installation | 1989
type_generateur_ch | 24 | Cuisinière installé entre 1990 et 2004 | Générateur |  | annee_installation | 2004
type_generateur_ch | 25 | Foyer fermé installé entre 1990 et 2004 | Générateur |  | annee_installation | 2004
type_generateur_ch | 26 | Poêle bûche installé entre 1990 et 2004 | Générateur |  | annee_installation | 2004
type_generateur_ch | 27 | insert installé entre 1990 et 2004 | Générateur |  | annee_installation | 2004
type_generateur_ch | 28 | Cuisinière installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 29 | Foyer fermé installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 30 | Poêle bûche installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 31 | insert installé à partir de 2005 sans label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 32 | Cuisinière installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2006
type_generateur_ch | 33 | Foyer fermé installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2006
type_generateur_ch | 34 | Poêle bûche installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2006
type_generateur_ch | 35 | insert installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2006
type_generateur_ch | 36 | Cuisinière installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 37 | Foyer fermé installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 38 | Poêle bûche installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 39 | insert installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 40 | Cuisinière installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 41 | Foyer fermé installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 42 | Poêle bûche installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 43 | insert installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 44 | Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte | Générateur |  | annee_installation | 2011
type_generateur_ch | 45 | Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 46 | Poêle à granulés flamme verte installé à partir de 2020 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 47 | Poêle fioul ou GPL ou charbon | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 48 | poêle à bois bouilleur bûche installé avant 2012 | Générateur |  | annee_installation | 2011
type_generateur_ch | 49 | poêle à bois bouilleur bûche installé à partir de 2012 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 50 | générateur à air chaud à combustion avant 2006 | Générateur |  | annee_installation | 2005
type_generateur_ch | 51 | générateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 52 | générateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 53 | radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006 | Générateur |  | annee_installation | 2005
type_generateur_ch | 54 | radiateur à gaz indépendant ou autonome après 2006 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 55 | Chaudière bois bûche avant 1978 | Générateur |  | annee_installation | 1977
type_generateur_ch | 56 | Chaudière bois bûche 1978-1994 | Générateur |  | annee_installation | 1994
type_generateur_ch | 57 | Chaudière bois bûche 1995-2003 | Générateur |  | annee_installation | 2003
type_generateur_ch | 58 | Chaudière bois bûche 2004-2012 | Générateur |  | annee_installation | 2012
type_generateur_ch | 59 | Chaudière bois bûche 2013-2017 | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 60 | Chaudière bois bûche 2018-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 61 | Chaudière bois bûche après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 62 | Chaudière bois plaquette avant 1978 | Générateur |  | annee_installation | 1977
type_generateur_ch | 63 | Chaudière bois plaquette 1978-1994 | Générateur |  | annee_installation | 1994
type_generateur_ch | 64 | Chaudière bois plaquette 1995-2003 | Générateur |  | annee_installation | 2003
type_generateur_ch | 65 | Chaudière bois plaquette 2004-2012 | Générateur |  | annee_installation | 2012
type_generateur_ch | 66 | Chaudière bois plaquette 2013-2017 | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 67 | Chaudière bois plaquette 2018-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 68 | Chaudière bois plaquette après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 69 | Chaudière bois granulés avant 1978 | Générateur |  | annee_installation | 1977
type_generateur_ch | 70 | Chaudière bois granulés 1978-1994 | Générateur |  | annee_installation | 1994
type_generateur_ch | 71 | Chaudière bois granulés 1995-2003 | Générateur |  | annee_installation | 2003
type_generateur_ch | 72 | Chaudière bois granulés 2004-2012 | Générateur |  | annee_installation | 2012
type_generateur_ch | 73 | Chaudière bois granulés 2013-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 74 | Chaudière bois granulés après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 75 | Chaudière fioul classique avant 1970 | Générateur |  | annee_installation | 1969
type_generateur_ch | 76 | Chaudière fioul classique 1970-1975 | Générateur |  | annee_installation | 1975
type_generateur_ch | 77 | Chaudière fioul classique 1976-1980 | Générateur |  | annee_installation | 1980
type_generateur_ch | 78 | Chaudière fioul classique 1981-1990 | Générateur |  | annee_installation | 1990
type_generateur_ch | 79 | Chaudière fioul standard 1991-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 80 | Chaudière fioul standard après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 81 | Chaudière fioul basse température 1991-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 82 | Chaudière fioul basse température après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 83 | Chaudière fioul à condensation 1996-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 84 | Chaudière fioul à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 85 | Chaudière gaz classique avant 1981 | Générateur |  | annee_installation | 1980
type_generateur_ch | 86 | Chaudière gaz classique 1981-1985 | Générateur |  | annee_installation | 1985
type_generateur_ch | 87 | Chaudière gaz classique 1986-1990 | Générateur |  | annee_installation | 1990
type_generateur_ch | 88 | Chaudière gaz standard 1991-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 89 | Chaudière gaz standard 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 90 | Chaudière gaz standard après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 91 | Chaudière gaz basse température 1991-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 92 | Chaudière gaz basse température 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 93 | Chaudière gaz basse température après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 94 | Chaudière gaz à condensation 1981-1985 | Générateur |  | annee_installation | 1985
type_generateur_ch | 95 | Chaudière gaz à condensation 1986-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 96 | Chaudière gaz à condensation 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 97 | Chaudière gaz à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 98 | Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 99 | Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 100 | radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 101 | Autres émetteurs à effet joule | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 102 | Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 103 | Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation terminale | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 104 | Radiateur électrique à accumulation | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 105 | convecteur bi-jonction | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 106 | Chaudière électrique | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 107 | Réseau de chaleur non isolé | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 108 | Réseau de chaleur isolé | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 109 | Chaudière(s) bois multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 110 | Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 111 | Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 112 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 113 | autre système à combustion gaz | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 114 | autre système à combustion fioul | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 115 | autre système à combustion bois | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 116 | autre système à combustion autres energies fossiles (charbon,pétrole etc…) | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 117 | autre système thermodynamique électrique | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 118 | autre système thermodynamique gaz | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 119 | système collectif par défaut en abscence d'information : chaudière fioul pénalisante | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 120 | Chaudière charbon avant 1978 | Générateur |  | annee_installation | 1977
type_generateur_ch | 121 | Chaudière charbon 1978-1994 | Générateur |  | annee_installation | 1994
type_generateur_ch | 122 | Chaudière charbon 1995-2003 | Générateur |  | annee_installation | 2003
type_generateur_ch | 123 | Chaudière charbon 2004-2012 | Générateur |  | annee_installation | 2012
type_generateur_ch | 124 | Chaudière charbon 2013-2017 | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 125 | Chaudière charbon 2018-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 126 | Chaudière charbon après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 127 | Chaudière gpl/propane/butane classique avant 1981 | Générateur |  | annee_installation | 1980
type_generateur_ch | 128 | Chaudière gpl/propane/butane classique 1981-1985 | Générateur |  | annee_installation | 1985
type_generateur_ch | 129 | Chaudière gpl/propane/butane classique 1986-1990 | Générateur |  | annee_installation | 1990
type_generateur_ch | 130 | Chaudière gpl/propane/butane standard 1991-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 131 | Chaudière gpl/propane/butane standard 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 132 | Chaudière gpl/propane/butane standard après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 133 | Chaudière gpl/propane/butane basse température 1991-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 134 | Chaudière gpl/propane/butane basse température 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 135 | Chaudière gpl/propane/butane basse température après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 136 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 1981-1985 | Générateur |  | annee_installation | 1985
type_generateur_ch | 137 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 1986-2000 | Générateur |  | annee_installation | 2000
type_generateur_ch | 138 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 139 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 140 | poêle à bois bouilleur granulés installé avant 2012 | Générateur |  | annee_installation | 2011
type_generateur_ch | 141 | poêle à bois bouilleur granulés installé à partir de 2012 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 142 | réseau de chaleur non répertorié ou inconnu | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 143 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur (SUPPRIME) | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 144 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière (SUPPRIME) | Générateur |  | annee_installation
type_generateur_ch | 145 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 146 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 147 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC air/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 148 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 149 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 150 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation 1996-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 151 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 152 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés 2013-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 153 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 154 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2013-2017 | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 155 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2018-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 156 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 157 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2013-2017 | Générateur |  | annee_installation | 2017
type_generateur_ch | 158 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2018-2019 | Générateur |  | annee_installation | 2019
type_generateur_ch | 159 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette après 2019 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 160 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | Générateur |  | annee_installation | 2015
type_generateur_ch | 161 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 162 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 163 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 164 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 165 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 166 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 167 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC eau glycolée/eau installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 168 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée entre 2008 et 2014 | Générateur |  | annee_installation | 2014
type_generateur_ch | 169 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée entre 2015 et 2016 | Générateur |  | annee_installation | 2016
type_generateur_ch | 170 | pompe à chaleur hybride : partie pompe à chaleur PAC géothermique installée après 2017 | Générateur |  | annee_installation | annee_etablissement
type_generateur_ch | 171 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | Générateur |  | annee_installation
tv_intermittence | 151 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 152 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 153 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 154 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 155 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 156 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 157 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 158 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 159 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 160 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 161 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 162 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 163 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 164 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 165 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 166 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 167 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 168 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 169 | Absence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 0
tv_intermittence | 170 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 171 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 172 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 173 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 174 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 175 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 176 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 177 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 178 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 179 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 180 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 181 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 182 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 183 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 184 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 185 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 186 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 187 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
tv_intermittence | 188 | Présence de comptage individuel | Installation |  | comptage_individuel | 1
enum_cfg_installation_ch | 1 | Installation de chauffage simple | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 2 | Installation de chauffage avec chauffage solaire | Installation |  | chauffage_solaire | 1
enum_cfg_installation_ch | 3 | Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 4 | Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bain | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 5 | Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la salle de bain (différent du chauffage principal) | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 6 | Installation de chauffage avec une chaudière ou une PAC en relève d’une chaudière bois | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 7 | Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint | Installation |  | chauffage_solaire | 1
enum_cfg_installation_ch | 8 | Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 9 | Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 10 | Installation de chauffage collectif avec Base + appoint | Installation |  | chauffage_solaire | 0
enum_cfg_installation_ch | 11 | Convecteurs bi-jonction | Installation |  | chauffage_solaire | 0
equipement_intermittence | 1 | Absent | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 2 | Central sans minimum de temperature | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 3 | Central avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 1
equipement_intermittence | 4 | Par piece avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 1
equipement_intermittence | 5 | Par piece avec minimum de temperature et detection de presence | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 1
equipement_intermittence | 6 | central collectif | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 7 | central collectif avec detection de presence | Régulation centrale |  | minimum_temperature | 0
equipement_intermittence | 1 | Absent | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 2 | Central sans minimum de temperature | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 3 | Central avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 4 | Par piece avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 5 | Par piece avec minimum de temperature et detection de presence | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 6 | central collectif | Régulation centrale |  | detection_presence | 0
equipement_intermittence | 7 | central collectif avec detection de presence | Régulation centrale |  | detection_presence | 1
equipement_intermittence | 1 | Absent | Régulation centrale |  | presence_regulation | 0
equipement_intermittence | 2 | Central sans minimum de temperature | Régulation centrale |  | presence_regulation | 1
equipement_intermittence | 3 | Central avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | presence_regulation | 1
equipement_intermittence | 4 | Par piece avec minimum de temperature | Régulation centrale |  | presence_regulation | 0
equipement_intermittence | 5 | Par piece avec minimum de temperature et detection de presence | Régulation centrale |  | presence_regulation | 0
equipement_intermittence | 6 | central collectif | Régulation centrale |  | presence_regulation | 1
equipement_intermittence | 7 | central collectif avec detection de presence | Régulation centrale |  | presence_regulation | 1
temperature_distribution | 2 | basse | Système | TemperatureDistribution | temperature_distribution | BASSE | Basse
temperature_distribution | 3 | moyenne | Système | TemperatureDistribution | temperature_distribution | MOYENNE | Moyenne
temperature_distribution | 4 | haute | Système | TemperatureDistribution | temperature_distribution | HAUTE | Haute
temperature_distribution | 1 | abscence de reseau de distribution | Système | TemperatureDistribution | temperature_distribution
type_emission_distribution | 1 | Convecteur electrique NFC, NF** et NF*** | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 2 | Panneau rayonnant NFC, NF** et NF*** | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 3 | radiateur electrique NFC, NF** et NF*** | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 4 | Autres emetteurs à effet joule | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 5 | Soufflage d'air chaud (air souffle) avec distribution par reseau aeraulique | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_AERAULIQUE | Reseau aeraulique
type_emission_distribution | 6 | Plafond rayonnant electrique avec regulation terminale | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 7 | Plafond rayonnant electrique sans regulation | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 8 | Plancher rayonnant electrique avec regulation terminale | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 9 | Plancher rayonnant electrique sans regulation | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 10 | Radiateur electrique à accumulation | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 11 | Plancher chauffant sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 12 | Plancher chauffant sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 13 | Plancher chauffant sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 14 | Plancher chauffant sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 15 | Plafond chauffant sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 16 | Plafond chauffant sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 17 | Plafond chauffant sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 18 | Plafond chauffant sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 19 | Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumee | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 20 | Poêle charbon | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 21 | Poêle bois | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 22 | Poêle fioul | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 23 | Poêle GPL | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 24 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 25 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 26 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 27 | Radiateur monotube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 28 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 29 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 30 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 31 | Radiateur monotube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 32 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 33 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 34 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 35 | Radiateur bitube sans robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 36 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 37 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 38 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 39 | Radiateur bitube avec robinet thermostatique sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 40 | Convecteur bi-jonction | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 41 | Autres equipements | Système | TypeReseau | type_reseau
type_emission_distribution | 42 | Soufflage d'air chaud (air souffle) avec distribution par fluide frigorigene | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_FLUIDE_FRIGORIGENE | Reseau par fluide frigorigene
type_emission_distribution | 43 | Plancher chauffant avec distribution par fluide frigorigene (plancher chauffant à detente directe) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 44 | Plafond chauffant avec distribution par fluide frigorigene (Plafond chauffant à detente directe) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 45 | Radiateur avec distribution par fluide frigorigene (à detente directe) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_FLUIDE_FRIGORIGENE | Reseau par fluide frigorigene
type_emission_distribution | 46 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau collectif eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 47 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau collectif eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 48 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau individuel eau chaude haute temperature(sup ou egal 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 49 | Soufflage d'air chaud (Ventiloconvecteur) sur reseau individuel eau chaude basse ou moyenne temperature(inf 65°C) | Système | TypeReseau | type_reseau | RESEAU_HYDRAULIQUE | Reseau hydraulique
type_emission_distribution | 50 | Soufflage d'air chaud sans reseau de distribution (ventiloconvecteur electrique) | Système | TypeReseau | type_reseau

## configuration
Type de chauffage | Configuration | Nombre de systèmes de chauffage central | Nombre de systèmes de chauffage divisé | Rdim_base | Rdim_relève | Rdim_appoint | cfg_installation_ch
Chauffage central | Chauffage centrale simple | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Installation de chauffage simple
| Chauffage central simple + appoint | 1 | > 0 | 0.75 * (1 - rdim_appoint) | 0 | 0.25 * (1/N) | Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint
| Chauffage central avec chaudière bois + PAC | 2 | 0 | 0.75 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1/N) | Installation de chauffage avec une chaudière ou une PAC en relève d’une chaudière bois
| Chauffage central avec chaudière bois + chaudière | 2 | 0 | 0.75 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1/N) | Installation de chauffage avec une chaudière ou une PAC en relève d’une chaudière bois
| Chauffage central simple + appoint | 1 | > 0 | 0.75 * (1 - rdim_appoint) | 0 | 0 | Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint
| Chauffage central avec PAC + chaudière | 2 | 0 | 0.8 * (1 - rdim_appoint) | 0.2 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1/N) | Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC
| Chauffage central avec PAC + chaudière | 2 | > 1 | 0.8 * (1 - rdim_appoint) | 0.2 * (1 - rdim_appoint) | 0.25 * (1/N) | Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint
| Chauffage central collectif + appoint | 1 | > 1 | 1 - DHTj / DHTj14 | 0 | DHTj / DHTj14 | Installation de chauffage collectif avec Base + appoint
| Autres configuration avec chauffage central | > 0 |  | rdim = P / ∈P ou rdim = 1 / N |  |  | Autres
| Pattern commun | [5 empty] | Installation de chauffage avec chauffage solaire
| Non couvert : On considérera deux installations distinctes | [5 empty] | Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bain
| Non couvert : On considérera deux installations distinctes | [5 empty] | Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la salle de bain (différent du chauffage principal)
Chauffage divisé | Chauffage divisé | 0 | > 0 | rdim = P / ∈P ou rdim = 1 / N |  |  | Autres
| Convecteurs bi-jonction | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Convecteurs bi-jonction
| Chauffage central simple | SIMPLE
| Chauffage central avec chaudière bois + PAC | BASE_BOIS_RELEVE_PAC
| Chauffage central avec chaudière bois + chaudière | BASE_BOIS_RELEVE_CHAUDIERE
| Chauffage central avec PAC + chaudière | BASE_PAC_RELEVE_CHAUDIERE
| Chauffage central collectif + appoint | BASE_COLLECTIVE_APPOINT
| Autres configuration avec chauffage central | AUTRES

## dimensionnement
Hypothèses |  | Simulation
GV | 12000 | bv | bch | bch base | rdim_base | rdim_appoint | tx_bch_base | tx_pch_appoint | x | dht | nref19 | dh14 | dh19 | text
Surface totale | 6000 | 12000 | 140548.8 | 110846.5113 | 0.78867 | 0.21133 | 78.87% | 21.13% | 0.55577 | 1793.7757 | 744 | 8488 | 11712.4 | 2.6
Surface | 6000 | 12000 | 119601.6 | 96642.3647 | 0.80804 | 0.19196 | 80.8% | 19.2% | 0.5173 | 1351.1982 | 672 | 7038.8 | 9966.8 | 3.5
tbase | -9.5 | 12000 | 95072.4 | 81535.7091 | 0.85762 | 0.14238 | 85.76% | 14.24% | 0.39098 | 673.9271 | 738 | 4733.2 | 7922.7 | 7.7
pn | 200 | 12000 | 70528.8 | 60714.895 | 0.86085 | 0.13915 | 86.09% | 13.91% | 0.33964 | 410.5546 | 695 | 2950.5 | 5877.4 | 10.3
pch | 478.6704 | 12000 | 33144 | 27827.5785 | 0.8396 | 0.1604 | 83.96% | 16.04% | 0.29625 | 166.3066 | 438 | 1036.8 | 2762 | 13.2
r | 0.9 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.70788 | 0 | 0 | 0 | 0
pe | 200 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.70788 | 0 | 0 | 0 | 0
T | 3.9497 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.70788 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12000 | 27169.2 | 21808.1199 | 0.80268 | 0.19732 | 80.27% | 19.73% | 0.29112 | 144.0845 | 402 | 730.2 | 2264.1 | 13.6
|  | 12000 | 43744.8 | 34452.1442 | 0.78757 | 0.21243 | 78.76% | 21.24% | 0.28862 | 224.3248 | 644 | 1056 | 3645.4 | 13.8
|  | 12000 | 82332 | 70607.6625 | 0.8576 | 0.1424 | 85.76% | 14.24% | 0.36748 | 540.42 | 715 | 3795 | 6861 | 8.8
|  | 12000 | 114879.6 | 95775.1022 | 0.8337 | 0.1663 | 83.37% | 16.63% | 0.46378 | 1115.0926 | 744 | 6705.3 | 9573.3 | 5
|  | 144000 | 727021.2 | 600210.0874 |  |  | 82.56% | 17.44% | 5.6346 | 6419.6842 | 5792 | 36533.8 | 60585.1 | 78.5

## generateur
type_generateur | energie | categorie_generateur | usage_mixte | combustion | generateur_collectif | chauffage_divise | chauffage_central | position_volume_chauffe | chaudiere | signaletique | controle_type_generateur | controle_categorie
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | FIOUL | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière basse temperature
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GAZ_NATUREL | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière basse temperature
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GPL | CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière basse temperature
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière bois
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière bois
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere basse temperature | Chaudière bois
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière bois
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière bois
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière bois
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière bois
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière bois
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | CHAUDIERE_BOIS | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière bois
CHAUDIERE_CONDENSATION | FIOUL | CHAUDIERE_CONDENSATION | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière condensation
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | CHAUDIERE_CONDENSATION | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière condensation
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | CHAUDIERE_CONDENSATION | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere à condensation | Chaudière condensation
CHAUDIERE_STANDARD | ELECTRICITE | CHAUDIERE_ELECTRIQUE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere_electrique | Chaudiere standard | Chaudière électrique
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | BOIS_BUCHE | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | BOIS_PLAQUETTE | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | BOIS_GRANULE | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | FIOUL | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | GAZ_NATUREL | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | GPL | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | CHARBON | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | ELECTRICITE | CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Chaudiere multi bâtiment | Chaudière multi bâtiment
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | CHAUDIERE_STANDARD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | Systeme collectif par defaut en abscence d'information : chaudiere fioul penalisante | Chaudière standard
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | CHAUDIERE_STANDARD | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière standard
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | CHAUDIERE_STANDARD | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière standard
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | CHAUDIERE_STANDARD | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière standard
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | CHAUDIERE_STANDARD | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | chaudiere | Chaudiere standard | Chaudière standard
GENERATEUR_AIR_CHAUD | GAZ_NATUREL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud | Générateur à air chaud
GENERATEUR_AIR_CHAUD | GPL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud | Générateur à air chaud
GENERATEUR_AIR_CHAUD | FIOUL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud | Générateur à air chaud
GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud à condensation | Générateur à air chaud
GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION | GPL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud à condensation | Générateur à air chaud
GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION | FIOUL | GENERATEUR_AIR_CHAUD | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Generateur à air chaud à condensation | Générateur à air chaud
PAC_AIR_EAU | ELECTRICITE | PAC | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | thermodynamique | Pompe à chaleur air/eau | Pompe à chaleur
PAC_EAU_EAU | ELECTRICITE | PAC | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | thermodynamique | Pompe à chaleur eau/eau | Pompe à chaleur
PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | ELECTRICITE | PAC | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | thermodynamique | Pompe à chaleur eau glycolee/eau | Pompe à chaleur
PAC_GEOTHERMIQUE | ELECTRICITE | PAC | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | thermodynamique | Pompe à chaleur geothermique | Pompe à chaleur
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | BOIS_PLAQUETTE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | BOIS_GRANULE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | GAZ_NATUREL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | GPL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | FIOUL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_AIR_EAU | BOIS_BUCHE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | BOIS_PLAQUETTE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | BOIS_GRANULE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | GAZ_NATUREL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | GPL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | FIOUL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_EAU | BOIS_BUCHE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride eau/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | BOIS_PLAQUETTE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | BOIS_GRANULE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | GAZ_NATUREL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | GPL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | FIOUL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_EAU_GLYCOLEE_EAU | BOIS_BUCHE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride air glycolée/eau | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | BOIS_PLAQUETTE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | BOIS_GRANULE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | GAZ_NATUREL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | GPL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | FIOUL | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_HYBRIDE_GEOTHERMIQUE | BOIS_BUCHE | PAC_HYBRIDE | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | hybride | Pompe à chaleur hybride geothermique | Pompe à chaleur hybride
PAC_MULTI_BATIMENT | ELECTRICITE | PAC_MULTI_BATIMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modelisee comme un reseau de chaleur | Pompe à chaleur multi bâtiment
POELE_BOUILLEUR | BOIS_BUCHE | POELE_BOIS_BOUILLEUR | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Poêle bouilleur | Poêle à bois bouilleur
POELE_BOUILLEUR | BOIS_GRANULE | POELE_BOIS_BOUILLEUR | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Poêle bouilleur | Poêle à bois bouilleur
POELE_BOUILLEUR | BOIS_PLAQUETTE | POELE_BOIS_BOUILLEUR | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | combustion | Poêle bouilleur | Poêle à bois bouilleur
RESEAU_CHALEUR | RESEAU_CHALEUR | RESEAU_CHALEUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Reseau de chaleur | Reseau de chaleur
CONVECTEUR_BI_JONCTION | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Convecteur bi-jonction | Chauffage electrique
CONVECTEUR_ELECTRIQUE | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Convecteur electrique | Chauffage electrique
PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Panneau rayonnant electrique | Chauffage electrique
PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Plafond rayonnant electrique | Chauffage electrique
PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Plancher rayonnant electrique | Chauffage electrique
RADIATEUR_ELECTRIQUE | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Radiateur electrique | Chauffage electrique
RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chauffage_electrique | Radiateur electrique à accumulation | Chauffage electrique
GENERATEUR_AIR_CHAUD | ELECTRICITE | CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | pn | Generateur à air chaud | Chauffage electrique
PAC_AIR_AIR | ELECTRICITE | PAC | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | thermodynamique | Pomple à chaleur air/air | Pompe à chaleur
CUISINIERE | BOIS_BUCHE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Cuisiniere | Poêles et inserts
CUISINIERE | BOIS_GRANULE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Cuisiniere | Poêles et inserts
CUISINIERE | BOIS_PLAQUETTE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Cuisiniere | Poêles et inserts
FOYER_FERME | BOIS_BUCHE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Foyer ferme | Poêles et inserts
FOYER_FERME | BOIS_GRANULE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Foyer ferme | Poêles et inserts
FOYER_FERME | BOIS_PLAQUETTE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Foyer ferme | Poêles et inserts
INSERT | BOIS_BUCHE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Insert | Poêles et inserts
INSERT | BOIS_GRANULE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Insert | Poêles et inserts
INSERT | BOIS_PLAQUETTE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Insert | Poêles et inserts
POELE | BOIS_BUCHE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Poêle | Poêles et inserts
POELE | BOIS_GRANULE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Poêle | Poêles et inserts
POELE | BOIS_PLAQUETTE | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | poele_insert_bois | Poêle | Poêles et inserts
CUISINIERE | FIOUL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Cuisiniere | Poêles et inserts
CUISINIERE | GAZ_NATUREL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Cuisiniere | Poêles et inserts
CUISINIERE | GPL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Cuisiniere | Poêles et inserts
CUISINIERE | CHARBON | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Cuisiniere | Poêles et inserts
FOYER_FERME | FIOUL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Foyer ferme | Poêles et inserts
FOYER_FERME | GAZ_NATUREL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Foyer ferme | Poêles et inserts
FOYER_FERME | GPL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Foyer ferme | Poêles et inserts
FOYER_FERME | CHARBON | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Foyer ferme | Poêles et inserts
INSERT | FIOUL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Insert | Poêles et inserts
INSERT | GAZ_NATUREL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Insert | Poêles et inserts
INSERT | GPL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Insert | Poêles et inserts
INSERT | CHARBON | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Insert | Poêles et inserts
POELE | FIOUL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Poêle | Poêles et inserts
POELE | GAZ_NATUREL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Poêle | Poêles et inserts
POELE | GPL | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Poêle | Poêles et inserts
POELE | CHARBON | POELE_INSERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Poêle | Poêles et inserts
RADIATEUR_INDEPENDANT | GAZ_NATUREL | RADIATEUR_GAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Radiateur indépendant | Radiateur à gaz
RADIATEUR_INDEPENDANT | GPL | RADIATEUR_GAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | combustion | Radiateur indépendant | Radiateur à gaz

## signaletique
attribut | chaudiere | chaudiere_electrique | combustion | chauffage_electrique | thermodynamique | hybride | poele_insert_bois
scop |  |  |  |  | x | x
label |  |  |  | x |  |  | x
pn | x | x | x | x | x | x | x
presence_ventouse | x |  | x |  |  | x
presence_regulation_combustion | x |  | x |  |  | x
priorite_cascade | x |  | x |  |  | x
pveilleuse | x |  | x |  |  | x
qp0 | x |  | x |  |  | x
rpn | x |  | x |  |  | x
rpint | x |  | x |  |  | x
tfonc30 | x |  |  |  |  | x
tfonc100 | x |  |  |  |  | x
type_chaudiere | x | x |  |  |  | x

## systeme
categorie_generateur | type_generateur | type_emission | type_distribution | reseau | emission | effet_joule | scenario_rendement | consommation_auxiliaire
RADIATEUR_GAZ |  | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 0 | combustion
POELE_INSERT |  | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 0 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | CONVECTEUR_BI_JONCTION | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | GENERATEUR_AIR_CHAUD | AIR_SOUFFLE | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | RADIATEUR_ELECTRIQUE | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | RADIATEUR | SANS | 0 | 0 | 1 | rg
PAC | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | SANS | 0 | 0 | 0 | scop
PAC | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | AERAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | 1 | 0 | 0 | scop
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  |  | AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
CHAUDIERE_BOIS |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
CHAUDIERE_CONDENSATION |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
CHAUDIERE_STANDARD |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
POELE_BOIS_BOUILLEUR |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | combustion
PAC_HYBRIDE |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | 1 | 1 | 0 | combustion / scop
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | rg
PAC_MULTI_BATIMENT |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | 1 | 1 | 0 | rg
RESEAU_CHALEUR |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | 1 | 1 | 0 | rg
CHAUDIERE_ELECTRIQUE |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE | 1 | 1 | 0 | rg
PAC |  |  | HYDRAULIQUE AERAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | 1 | 1 | 0 | scop

## emission
type_distribution | type_emission | type_emetteur | variables_requises | variables_interdites
AERAULIQUE | AIR_SOUFFLE |  |  | presence_robinet_thermostatique¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur
HYDRAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | PLAFOND_CHAUFFANT | PLAFOND_CHAUFFANT | presence_robinet_thermostatique¦type_reseau_distribution¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur
HYDRAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | PLANCHER_CHAUFFANT | PLANCHER_CHAUFFANT | presence_robinet_thermostatique¦type_reseau_distribution¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur
HYDRAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | RADIATEUR | RADIATEUR_BITUBE | presence_robinet_thermostatique¦type_reseau_distribution¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur
HYDRAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | RADIATEUR | RADIATEUR_MONOTUBE | presence_robinet_thermostatique¦type_reseau_distribution¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur
HYDRAULIQUE FLUIDE_FRIGORIGENE | RADIATEUR | RADIATEUR | presence_robinet_thermostatique¦type_reseau_distribution¦temperature_distribution¦annee_installation_emetteur

## intermittence
Type d'installation | Régulation centrale | Régulation terminale | Mode intermittence
Chauffage individuel | Sans régulation centrale | Sans régulation terminale ou détection de présence sans minimum de température | ABSENT | Absent
| Avec ou sans régulation centrale | Minimum de température et détection de présence | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | Programmation d'intermittence terminale avec minimum de température et détection de présence
|  | Minimum de température | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | Programmation d'intermittence terminale avec minimum de température
| Avec minimmum de température | Sans régulation terminale ou sans minimum de température | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | Programmation d'intermittence centrale avec minimum de température
| Sans minimmum de température | Sans régulation terminale ou sans minimum de température | CENTRAL | Programmation d'intermittence centrale sans minimum de température
Chauffage collectif | Sans régulation centrale ou sans minimum de température | Sans régulation terminale | ABSENT | Absent
| Avec ou sans régulation centrale | Détection de présence avec ou sans minimum de température | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | Programmation d'intermittence terminale avec détection de présence
| Avec minimum de température | Sans régulation terminale | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | Programmation d'intermittence centrale avec minimum de température

## pn
type_chaudiere | pdim[gt] | pdim[lte] | annee_installation[gt] | annee_installation[lte] | pn | type_chaudiere_defaut
CHAUDIERE_MURALE |  | 5 |  | 2005 | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 50 | 10 |  | 2005 | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 10 | 13 |  | 2005 | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 13 | 18 |  | 2005 | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 18 | 24 |  | 2005 | 24 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 24 | 28 |  | 2005 | 28 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 28 | 32 |  | 2005 | 32 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 32 | 40 |  | 2005 | 40 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE | 40 |  |  | 2005 | ((Pdim / 5 ) + 1) * 5 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_MURALE |  | 5 | 2005 |  | 5 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 50 | 10 | 2005 |  | 10 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 10 | 13 | 2005 |  | 13 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 13 | 18 | 2005 |  | 18 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 18 | 24 | 2005 |  | 24 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 24 | 28 | 2005 |  | 28 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 28 | 32 | 2005 |  | 32 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 32 | 40 | 2005 |  | 40 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_MURALE | 40 |  | 2005 |  | ((Pdim / 5 ) + 1) * 5 | CHAUDIERE_MURALE
CHAUDIERE_SOL |  | 5 |  |  | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 50 | 10 |  |  | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 10 | 13 |  |  | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 13 | 18 |  |  | 18 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 18 | 24 |  |  | 24 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 24 | 28 |  |  | 28 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 28 | 32 |  |  | 32 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 32 | 40 |  |  | 40 | CHAUDIERE_SOL
CHAUDIERE_SOL | 40 |  |  |  | ((Pdim / 5 ) + 1) * 5 | CHAUDIERE_SOL

## paux
categorie_generateur | presence_ventouse | G | H | pn_max
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE |  | 20 | 1.6 | 400
CHAUDIERE_BOIS | 1 | 73.3 | 10.5 | 70
CHAUDIERE_BOIS |  | 0 | 0 | 70
CHAUDIERE_CONDENSATION |  | 20 | 1.6 | 400
CHAUDIERE_ELECTRIQUE |  | 0 | 0
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT |  | 0 | 0
CHAUDIERE_STANDARD |  | 20 | 1.6 | 400
CHAUFFAGE_ELECTRIQUE |  | 0 | 0
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  | 0 | 4 | 300
PAC |  | 0 | 0
PAC_HYBRIDE |  | 0 | 0
PAC_MULTI_BATIMENT |  | 0 | 0
POELE_BOIS_BOUILLEUR | 1 | 73.3 | 10.5 | 70
POELE_BOIS_BOUILLEUR |  | 0 | 0 | 70
POELE_INSERT |  | 0 | 0
RADIATEUR_GAZ |  | 40 | 0
RESEAU_CHALEUR |  | 0 | 0

## fch
zone_climatique | type_batiment | fch | tv_facteur_couverture_solaire_id | type_installation_solaire_id | type_installation_solaire
H1a | MAISON | 0.25 | 1 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H1b | MAISON | 0.22 | 2 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H1c | MAISON | 0.28 | 3 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H2a | MAISON | 0.34 | 4 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H2b | MAISON | 0.33 | 5 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H2c | MAISON | 0.38 | 6 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H2d | MAISON | 0.39 | 7 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)
H3 | MAISON | 0.52 | 8 | 1 | Chauffage solaire (seul ou combine)

## i0
type_batiment | type_emission | type_intermittence | chauffage_central | regulation_terminale | chauffage_collectif | inertie_lourde | comptage_individuel | i0 | tv_intermittence_id | configuration_chauffage | enum_type_chauffage | equipement_intermittence | type_emission_simple | enum_type_regulation
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 101 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 102 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 103 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  |  |  | 0.95 | 104 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 125 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 126 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 127 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.93 | 128 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 0.89 | 113 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 0.89 | 114 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 0.89 | 115 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  |  |  | 0.94 | 116 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 137 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 138 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 139 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  |  |  | 0.91 | 140 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  |  |  | 0.83 | 145 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  |  |  | 0.83 | 146 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  |  |  | 0.83 | 147 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.91 | 105 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.93 | 106 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.93 | 107 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.95 | 108 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 109 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 110 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 111 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.97 | 112 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.89 | 129 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.91 | 130 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.91 | 131 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.93 | 132 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 133 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 134 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 135 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 136 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.9 | 117 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.92 | 118 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.92 | 119 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.94 | 120 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 121 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 122 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 123 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 124 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.87 | 141 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.89 | 142 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.89 | 143 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.91 | 144 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.84 | 148 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.86 | 149 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.86 | 150 | immeuble collectif chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.01 | 151 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.03 | 152 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.03 | 153 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.05 | 154 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.03 | 155 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.05 | 156 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.05 | 157 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.07 | 158 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.93 | 170 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.95 | 171 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.95 | 172 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.97 | 173 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.95 | 174 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.97 | 175 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.97 | 176 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.99 | 177 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.99 | 159 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.01 | 160 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.01 | 161 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.03 | 162 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.01 | 163 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.03 | 164 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.03 | 165 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.05 | 166 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.91 | 178 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.93 | 179 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.93 | 180 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.95 | 181 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.93 | 182 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.95 | 183 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.95 | 184 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0.97 | 185 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.96 | 167 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.98 | 168 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0.98 | 169 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.88 | 186 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | RADIATEUR | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.9 | 187 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
IMMEUBLE | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.9 | 188 | immeuble collectif chauffage collectif | Chauffage Central | central collectif avec détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 | 1 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 | 2 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  | 0 |  | 0.84 | 3 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  | 0 |  | 0.9 | 4 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 0 |  |  | 1 |  | 0.86 | 51 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 0 |  |  | 1 |  | 0.86 | 52 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  | 1 |  | 0.86 | 53 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 0 |  |  | 1 |  | 0.92 | 54 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.81 | 25 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.81 | 26 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.81 | 27 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.88 | 28 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.83 | 75 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.83 | 76 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.83 | 77 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.9 | 78 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 0 |  |  | 0 |  | 0.83 | 13 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 0 |  |  | 0 |  | 0.83 | 14 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  | 0 |  | 0.83 | 15 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  | 0 |  | 0.89 | 16 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 0 |  |  | 1 |  | 0.85 | 63 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 0 |  |  | 1 |  | 0.85 | 64 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  | 1 |  | 0.85 | 65 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 0 |  |  | 1 |  | 0.91 | 66 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.77 | 37 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.77 | 38 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.77 | 39 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 0 |  | 0.86 | 40 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.8 | 87 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.8 | 88 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.8 | 89 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 0 |  |  | 1 |  | 0.88 | 90 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 0 |  | 0.75 | 45 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 0 |  | 0.75 | 46 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 0 |  | 0.75 | 47 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 1 |  | 0.78 | 95 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 1 |  | 0.78 | 96 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur / Convecteur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 0 |  |  | 1 |  | 0.78 | 97 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Divisé | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.86 | 5 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.88 | 6 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.88 | 7 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.9 | 8 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 9 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.91 | 10 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.91 | 11 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.92 | 12 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.88 | 55 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.9 | 56 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.9 | 57 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.92 | 58 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | ABSENT | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.91 | 59 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | ABSENT | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.93 | 60 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.93 | 61 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | ABSENT | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.94 | 62 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Absent | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.83 | 29 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.85 | 30 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.85 | 31 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.88 | 32 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.87 | 33 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.88 | 34 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.88 | 35 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 36 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.85 | 79 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.87 | 80 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.87 | 81 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.9 | 82 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.89 | 83 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.9 | 84 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.9 | 85 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.92 | 86 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central avec minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.85 | 17 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.87 | 18 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.87 | 19 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.89 | 20 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.89 | 21 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 22 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 23 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.91 | 24 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.87 | 67 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.89 | 68 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.89 | 69 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.91 | 70 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | CENTRAL | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.91 | 71 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Air soufflé | sans régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | CENTRAL | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.92 | 72 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Radiateur | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.92 | 73 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plafond chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | CENTRAL | 1 | 0 |  | 1 |  | 0.93 | 74 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Central sans minimum de température | Plancher chauffant | sans régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.79 | 41 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.82 | 42 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.82 | 43 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.86 | 44 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.82 | 91 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.85 | 92 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.85 | 93 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLANCHER_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.88 | 94 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température | Plancher chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.77 | 48 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 49 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 50 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce
MAISON | AIR_SOUFFLE | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.8 | 98 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Air soufflé | avec régulation pièce par pièce
MAISON | RADIATEUR | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.82 | 99 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Radiateur | avec régulation pièce par pièce
MAISON | PLAFOND_CHAUFFANT | TERMINAL_MINIMUM_TEMPERATURE_DETECTION_PRESENCE | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.82 | 100 | maison individuelle chauffage individuel | Chauffage Central | Par pièce avec minimum de température et détection de présence | Plafond chauffant | avec régulation pièce par pièce

## combustion
type_generateur | energie_generateur | annee_installation_generateur[gte] | annee_installation_generateur[lte] | pn[gt] | pn[lte] | pn_max | rPn | rpint | qp0 | pveilleuse
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2020 |  |  | 20 |  | 91 + 2 * logPn | 88 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 92 + 2 * logPn | 89 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 96 | 93 | 1.1
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 96 | 93 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2020 |  |  | 20 |  | 91 + 2 * logPn | 88 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 92 + 2 * logPn | 89 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 96 | 93 | 1.1
CHAUDIERE_CONDENSATION | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 96 | 93 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_BUCHE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | CHARBON | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.07 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2013 | 2017 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2018 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  |  | 20 |  | 89 + 2 * logPn | 84 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 90 + 2 * logPn | 85 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 94 | 89 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_PLAQUETTE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 94 | 89 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE |  | 1977 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.27)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE |  | 1977 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 |  | 70 |  | 47 + 6 * logPn | 48 + 6 * logPn | 0.08 * Pn * (Pn ^ -0.3)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 70 | 400 | 70 | 58 | 59 | 1.4
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1978 | 1994 | 400 |  | 70 | 58 | 59 | 0.8
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 |  | 70 |  | 57 + 6 * logPn | 58 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 70 | 400 | 70 | 68 | 69 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 1995 | 2003 | 400 |  | 70 | 68 | 69 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 |  | 70 |  | 67 + 6 * logPn | 68 + 6 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 70 | 400 | 70 | 78 | 79 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2004 | 2012 | 400 |  | 70 | 78 | 79 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 |  | 70 |  | 80 + 2 * logPn | 77 + 3 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 70 | 400 | 70 | 84 | 83 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2013 | 2019 | 400 |  | 70 | 84 | 83 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2020 |  |  | 20 |  | 91 + 2 * logPn | 88 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 20 | 70 |  | 92 + 2 * logPn | 89 + 2 * logPn | 0.085 * Pn * (Pn ^ -0.4)
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 70 | 400 | 70 | 96 | 93 | 1.1
CHAUDIERE_STANDARD | BOIS_GRANULE | 2020 |  | 400 |  | 70 | 96 | 93 | 0.5
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL |  | 1969 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.04 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | 1970 | 1975 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.03 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | 1976 | 1980 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.02 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | 1981 | 1990 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | 1991 | 2015 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | FIOUL | 2016 |  |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | FIOUL |  | 2015 |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | FIOUL | 2016 |  |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | FIOUL |  | 2015 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | FIOUL | 2016 |  |  | 70 |  | 91 + 3 * logPn | 103 + 2.5 * logPn | 0.005 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | FIOUL | 2016 |  | 70 | 400 |  | 94 + logPn | 105 + 0.5 * logPn | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | FIOUL | 2016 |  | 400 |  | 400 | 96.6 | 106.3 | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GAZ_NATUREL |  | 2000 |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | 0.012 * Pn | 120
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GAZ_NATUREL | 2001 | 2015 |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GAZ_NATUREL | 2016 |  |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GPL |  | 2000 |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | 0.012 * Pn | 120
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GPL | 2001 | 2015 |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | GPL | 2016 |  |  |  |  | 87.5 + 1.5 * logPn | 87.5 + 1.5 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL |  | 1985 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn | 150
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | 1986 | 2000 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn | 120
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | 2001 | 2015 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | 2016 |  |  | 70 |  | 91 + 3 * logPn | 103 + 2.5 * logPn | 0.005 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | 2016 |  | 70 | 400 |  | 94 + logPn | 105 + 0.5 * logPn | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GAZ_NATUREL | 2016 |  | 400 |  | 400 | 96.6 | 106.3 | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL |  | 1985 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn | 150
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | 1986 | 2000 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn | 120
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | 2001 | 2015 |  |  |  | 91 + logPn | 97 + logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | 2016 |  |  | 70 |  | 91 + 3 * logPn | 103 + 2.5 * logPn | 0.005 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | 2016 |  | 70 | 400 |  | 94 + logPn | 105 + 0.5 * logPn | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_CONDENSATION | GPL | 2016 |  | 400 |  | 400 | 96.6 | 106.3 | 0.003 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL |  | 1980 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.04 * Pn | 240
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | 1981 | 1985 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.02 * Pn | 150
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | 1986 | 1990 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.015 * Pn | 150
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | 1991 | 2000 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.012 * Pn | 120
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | 2001 | 2015 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | GAZ_NATUREL | 2016 |  |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | GPL |  | 1980 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.04 * Pn | 240
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | 1981 | 1985 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.02 * Pn | 150
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | 1986 | 1990 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.015 * Pn | 150
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | 1991 | 2000 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.012 * Pn | 120
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | 2001 | 2015 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
CHAUDIERE_STANDARD | GPL | 2016 |  |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  |  | 2005 |  | 300 |  | 77 | 74 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  |  | 2005 | 300 |  | 300 | 77 | 74 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  | 2006 |  |  | 300 |  | 84 | 77 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
GENERATEUR_AIR_CHAUD |  | 2006 |  | 300 |  | 300 | 84 | 77 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION |  | 2006 |  |  | 300 |  | 90 | 83 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
GENERATEUR_AIR_CHAUD_CONDENSATION |  | 2006 |  | 300 |  | 300 | 90 | 83 | Pn * (1.75 -0.55 * logPn) / 100
RADIATEUR_INDEPENDANT |  |  | 2005 |  | 5 |  | 70
RADIATEUR_INDEPENDANT |  |  | 2005 | 5 |  |  | 73
RADIATEUR_INDEPENDANT |  | 2006 |  |  | 5 |  | 80
RADIATEUR_INDEPENDANT |  | 2006 |  | 5 |  |  | 82
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL |  | 1969 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.04 * Pn
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | 1970 | 1975 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.03 * Pn
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | 1976 | 1980 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.02 * Pn
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | 1981 | 1990 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | 1991 | 2015 |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | 0.01 * Pn
SYSTEME_COLLECTIF_PAR_DEFAUT | FIOUL | 2016 |  |  |  |  | 84 + 2 * logPn | 80 + 3 * logPn | Pn * (E + F * logPn) / 100 * Pn

## scop
zone_climatique | type_generateur | type_emission | annee_installation_generateur[gte] | annee_installation_generateur[lte] | cop | scop
H1 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE |  | 2007 | 2.2
H1 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2008 | 2014 |  | 2.3
H1 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2015 |  |  | 3
H1 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 2.9
H1 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.2
H1 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 2.9
H1 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.2
H1 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H1 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H1 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.6
H1 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 2.8
H1 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H1 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H1 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H1 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H1 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H1 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H2 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE |  | 2007 | 2.2
H2 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2008 | 2014 |  | 2.3
H2 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2015 |  |  | 3
H2 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 2.9
H2 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.2
H2 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 2.9
H2 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.2
H2 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H2 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H2 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.6
H2 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 2.8
H2 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H2 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H2 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H2 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H2 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.4
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 2.6
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.3
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR |  | 2007 | 2.2
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.4
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 2.7
H2 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3
H3 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE |  | 2007 | 2.4
H3 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2008 | 2014 |  | 2.6
H3 | PAC_AIR_AIR | AIR_SOUFFLE | 2015 |  |  | 3.3
H3 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.5
H3 | PAC_AIR_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.8
H3 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.5
H3 | PAC_AIR_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 3.8
H3 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.5
H3 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.8
H3 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 3
H3 | PAC_AIR_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3.2
H3 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_EAU_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_EAU_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.5
H3 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.8
H3 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3.5
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR |  | 2007 | 2.5
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.8
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 3.1
H3 | PAC_EAU_GLYCOLEE_EAU | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3.5
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLAFOND_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT |  | 2007 | 2.9
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2008 | 2014 |  | 3.1
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2015 | 2016 |  | 3.6
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | PLANCHER_CHAUFFANT | 2017 |  |  | 4
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR |  | 2007 | 2.5
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2008 | 2014 |  | 2.8
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2015 | 2016 |  | 3.1
H3 | PAC_GEOTHERMIQUE | RADIATEUR | 2017 |  |  | 3.5

## rg
type_generateur | energie_generateur | label_generateur | anne_installation_generateur[gte] | anne_installation_generateur[lte] | rg
CUISINIERE |  |  |  | 1989 | 0.5
CUISINIERE |  |  | 1990 | 2004 | 0.6
CUISINIERE |  | INCONNU | 2005 |  | 0.65
CUISINIERE |  | SANS | 2005 |  | 0.65
CUISINIERE |  | FLAMME_VERTE | 2005 | 2006 | 0.65
CUISINIERE |  | FLAMME_VERTE | 2007 | 2017 | 0.7
CUISINIERE |  | FLAMME_VERTE | 2018 |  | 0.75
FOYER_FERME |  |  |  | 1989 | 0.5
FOYER_FERME |  |  | 1990 | 2004 | 0.6
FOYER_FERME |  | INCONNU | 2005 |  | 0.65
FOYER_FERME |  | SANS | 2005 |  | 0.65
FOYER_FERME |  | FLAMME_VERTE | 2005 | 2006 | 0.65
FOYER_FERME |  | FLAMME_VERTE | 2007 | 2017 | 0.7
FOYER_FERME |  | FLAMME_VERTE | 2018 |  | 0.75
INSERT |  |  |  | 1989 | 0.5
INSERT |  |  | 1990 | 2004 | 0.6
INSERT |  | INCONNU | 2005 |  | 0.65
INSERT |  | SANS | 2005 |  | 0.65
INSERT |  | FLAMME_VERTE | 2005 | 2006 | 0.65
INSERT |  | FLAMME_VERTE | 2007 | 2017 | 0.7
INSERT |  | FLAMME_VERTE | 2018 |  | 0.75
POELE | BOIS_BUCHE |  |  | 1989 | 0.5
POELE | BOIS_BUCHE |  | 1990 | 2004 | 0.6
POELE | BOIS_BUCHE | INCONNU | 2005 |  | 0.65
POELE | BOIS_BUCHE | SANS | 2005 |  | 0.65
POELE | BOIS_BUCHE | FLAMME_VERTE | 2005 | 2006 | 0.65
POELE | BOIS_BUCHE | FLAMME_VERTE | 2007 | 2017 | 0.7
POELE | BOIS_BUCHE | FLAMME_VERTE | 2018 |  | 0.75
POELE | BOIS_GRANULE | INCONNU |  |  | 0.8
POELE | BOIS_GRANULE | SANS |  |  | 0.8
POELE | BOIS_GRANULE | FLAMME_VERTE |  | 2011 | 0.8
POELE | BOIS_GRANULE | FLAMME_VERTE | 2012 | 2019 | 0.85
POELE | BOIS_GRANULE | FLAMME_VERTE | 2020 |  | 0.87
POELE | FIOUL |  |  |  | 0.72
POELE | GPL |  |  |  | 0.72
POELE | CHARBON |  |  |  | 0.72
CONVECTEUR_ELECTRIQUE | ELECTRICITE |  |  |  | 1
PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE |  |  |  | 1
RADIATEUR_ELECTRIQUE | ELECTRICITE |  |  |  | 1
PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE |  |  |  | 1
PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE | ELECTRICITE |  |  |  | 1
RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | ELECTRICITE |  |  |  | 1
CONVECTEUR_BI_JONCTION | ELECTRICITE |  |  |  | 1
GENERATEUR_AIR_CHAUD | ELECTRICITE |  |  |  | 1
CHAUDIERE_STANDARD | ELECTRICITE |  |  |  | 0.97
RESEAU_CHALEUR |  |  |  |  | 0.97
CHAUDIERE_MULTI_BATIMENT |  |  |  |  | 0.97
PAC_MULTI_BATIMENT |  |  |  |  | 0.97

## rd
type_distribution | temperature_distribution | reseau_collectif | isolation_reseau | rd
HYDRAULIQUE | BASSE | 0 | ISOLE | 0.95
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 0 | ISOLE | 0.95
HYDRAULIQUE | HAUTE | 0 | ISOLE | 0.92
HYDRAULIQUE | BASSE | 1 | ISOLE | 0.9
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 1 | ISOLE | 0.9
HYDRAULIQUE | HAUTE | 1 | ISOLE | 0.87
HYDRAULIQUE | BASSE | 0 | NON_ISOLE | 0.91
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 0 | NON_ISOLE | 0.91
HYDRAULIQUE | HAUTE | 0 | NON_ISOLE | 0.88
HYDRAULIQUE | BASSE | 1 | NON_ISOLE | 0.87
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 1 | NON_ISOLE | 0.87
HYDRAULIQUE | HAUTE | 1 | NON_ISOLE | 0.85
HYDRAULIQUE | BASSE | 0 | INCONNU | 0.91
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 0 | INCONNU | 0.91
HYDRAULIQUE | HAUTE | 0 | INCONNU | 0.88
HYDRAULIQUE | BASSE | 1 | INCONNU | 0.87
HYDRAULIQUE | MOYENNE | 1 | INCONNU | 0.87
HYDRAULIQUE | HAUTE | 1 | INCONNU | 0.85
HYDRAULIQUE |  |  | INCONNU | 0.8
FLUIDE_FRIGORIGENE |  |  |  | 1
AERAULIQUE |  |  | ISOLE | 0.85
AERAULIQUE |  |  | NON_ISOLE | 0.8
AERAULIQUE |  |  | INCONNU | 0.8
SANS |  |  |  | 1

## re
type_emission | type_generateur | label_generateur | re
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | SANS | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_BI_JONCTION | SANS | 0.95
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | SANS | 0.95
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | SANS | 0.95
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | SANS | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | INCONNU | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_BI_JONCTION | INCONNU | 0.95
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | INCONNU | 0.95
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | INCONNU | 0.95
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | INCONNU | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_BI_JONCTION | NF_PERFORMANCE | 0.95
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE | 0.97
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE | 0.97
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | NF_PERFORMANCE | 0.97
PLANCHER_CHAUFFANT | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  | 0.95
PLAFOND_CHAUFFANT | PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  | 0.95
AIR_SOUFFLE |  |  | 0.95
PLANCHER_CHAUFFANT |  |  | 1
PLAFOND_CHAUFFANT |  |  | 0.98
RADIATEUR |  |  | 0.95

## rr
type_emission | type_generateur | label_generateur | reseau_collectif | presence_robinet_thermostatique | presence_regulation_terminale | rr
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | SANS |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | SANS |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | SANS |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | SANS |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | INCONNU |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | INCONNU |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | INCONNU |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | INCONNU |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | CONVECTEUR_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE |  |  |  | 0.99
RADIATEUR | PANNEAU_RAYONNANT_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE |  |  |  | 0.99
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE | NF_PERFORMANCE |  |  |  | 0.99
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION | NF_PERFORMANCE |  |  |  | 0.99
RADIATEUR | CONVECTEUR_BI_JONCTION |  |  |  |  | 0.9
RADIATEUR | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  |  |  | 0 | 0.96
RADIATEUR | PLANCHER_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  |  |  | 1 | 0.98
RADIATEUR | PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  |  |  | 0 | 0.96
RADIATEUR | PLAFOND_RAYONNANT_ELECTRIQUE |  |  |  | 1 | 0.98
RADIATEUR | RADIATEUR_ELECTRIQUE_ACCUMULATION |  |  |  |  | 0.95
RADIATEUR | CONVECTEUR_BI_JONCTION |  |  |  |  | 0.9
RADIATEUR | RADIATEUR_INDEPENDANT |  |  |  |  | 0.96
RADIATEUR | INSERT |  |  |  |  | 0.8
RADIATEUR | POELE |  |  |  |  | 0.8
RADIATEUR |  |  |  | 1 |  | 0.95
RADIATEUR |  |  |  | 0 |  | 0.9
RADIATEUR |  |  |  | 1 |  | 0.95
RADIATEUR |  |  |  | 0 |  | 0.9
RADIATEUR | [5 empty] | 0.9
AIR_SOUFFLE | [5 empty] | 0.96
PLANCHER_CHAUFFANT |  |  | 0 |  |  | 0.95
PLANCHER_CHAUFFANT |  |  | 1 |  |  | 0.9
PLAFOND_CHAUFFANT |  |  | 0 |  |  | 0.95
PLAFOND_CHAUFFANT |  |  | 1 |  |  | 0.9

## tfonc30
categorie_generateur | temperature_distribution | annee_installation_emetteur[gte] | annee_installation_emetteur[lte] | annee_installation_generateur[gte] | annee_installation_generateur[lte] | tfonc30
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE |  | 1980 |  | 1990 | 53
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE | 1981 | 2000 |  | 1990 | 50
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE | 2001 |  |  | 1990 | 50
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE |  | 1980 |  | 1990 | 59
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE | 1981 | 2000 |  | 1990 | 56
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE | 2001 |  |  | 1990 | 53
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE |  | 1980 |  | 1990 | 59
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE | 1981 | 2000 |  | 1990 | 56
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE | 2001 |  |  | 1990 | 56
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE |  | 1980 | 1991 |  | 49.5
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE | 1981 | 2000 | 1991 |  | 45
CHAUDIERE_STANDARD | BASSE | 2001 |  | 1991 |  | 45
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE |  | 1980 | 1991 |  | 55.5
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE | 1981 | 2000 | 1991 |  | 52.5
CHAUDIERE_STANDARD | MOYENNE | 2001 |  | 1991 |  | 49.5
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE |  | 1980 | 1991 |  | 55.5
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE | 1981 | 2000 | 1991 |  | 52.5
CHAUDIERE_STANDARD | HAUTE | 2001 |  |  |  | 52.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BASSE |  | 1980 |  |  | 42.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BASSE | 1981 | 2000 |  |  | 35
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | BASSE | 2001 |  |  |  | 35
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | MOYENNE |  | 1980 |  |  | 48.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | MOYENNE | 1981 | 2000 |  |  | 45.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | MOYENNE | 2001 |  |  |  | 42.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | HAUTE |  | 1980 |  |  | 48.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | HAUTE | 1981 | 2000 |  |  | 45.5
CHAUDIERE_BASSE_TEMPERATURE | HAUTE | 2001 |  |  |  | 45.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BASSE |  | 1980 |  |  | 32
CHAUDIERE_CONDENSATION | BASSE | 1981 | 2000 |  |  | 24.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | BASSE | 2001 |  |  |  | 24.5
CHAUDIERE_CONDENSATION | MOYENNE |  | 1980 |  |  | 38
CHAUDIERE_CONDENSATION | MOYENNE | 1981 | 2000 |  |  | 35
CHAUDIERE_CONDENSATION | MOYENNE | 2001 |  |  |  | 32
CHAUDIERE_CONDENSATION | HAUTE |  | 1980 |  |  | 38
CHAUDIERE_CONDENSATION | HAUTE | 1981 | 2000 |  |  | 35
CHAUDIERE_CONDENSATION | HAUTE | 2001 |  |  |  | 35

## tfonc100
temperature_distribution | annee_installation_emetteur[gte] | annee_installation_emetteur[lte] | tfonc100
BASSE |  | 1980 | 60
MOYENNE |  | 1980 | 80
HAUTE |  | 1980 | 80
BASSE | 1981 | 2000 | 35
MOYENNE | 1981 | 2000 | 70
HAUTE | 1981 | 2000 | 70
BASSE | 2001 |  | 35
MOYENNE | 2001 |  | 60
HAUTE | 2001 |  | 70